## 1
附件
广东省重点节能技术应用典型案例（第二批）公示名单
资料情况
编号 | 案例名称 | 申报企业名称 | 应用技术名称 | 类别 | 案例地点 | 案例投运时间 | 改造内容 | 改造效果 | 初评意见（补充材料前） | 用户使用评价 | 三方检测报告 | 合同 | 专利证书 | 是否有电子版
1 | 深圳理工大学高效制冷机房项目 | 广东美的暖通设备有限公司 | 高效机房标准化技术 | 用能设备 | 深圳市 | 2024-01-01 | 对机房系统设计及设备选型作优化设计，采用一机一泵连接形式，通过优化管路和低阻力阀件降低管路水阻，主机选用美的高能效鲲禹变频直驱离心机组。自控部分采用高效机房多智能体分布式节能控制系统。云端平台实现故障检测、节能潜力评估、运维管理等功能，运维成本降低50%以上。 | 项目EER超过5.4，年节电量超过60万千瓦时。相当于年节能量251吨标准煤，年减少碳排放量614吨。 | 缺少专利证明材料，缺少发票或合同。 | √ | √ | 已补充 | 已补充 | √ |  | 田
2 | 广州融捷南沙锂离子电池制造基地高效水蓄冷机房项目 | 广州施杰节能科技有限公司 | 高效冷水机房全过程集成技术和水蓄冷技术 | 暖通空调系统技术 | 广州市 | 2023-11-01 | 1、案例应用高效冷水机房全过程集成技术和水蓄冷技术，为制冷机房提供“优化设计、设备采购、施工建造、自控系统集成、能效调试与智慧能效运维”的全流程服务，使项目管理更加集成精细化。 2、水蓄冷系统设计配置2个6300m³蓄冷罐，冷冻水直供设计水温为7/14℃，蓄冷水温4/14℃，通过10℃大温差蓄冷技术，较常规4/12℃蓄冷，蓄冷量提升20%。 3、布水器采用面状布局，通过加密布水孔与降低流速控制，有效提升布水均匀度并减小斜温层厚度。 4、智能控制系统：充分利用峰谷电价差，最大化转移尖峰电量，显著降低运行费用，优化后冷量单价0.102元/kWh，较普通机房运行成本降低40.2%以上。 5、部署iFMCS厂务综合能源管理系统，将高效机房、PCW、空压等19个机电子系统进行统一能源管理，突破传统FMCS仅限设备监控的局限，实现了数据汇聚、能源管理与智慧运维的一体化。 | 项目于2023年11月投入运行，至2025年4月，平均EER为5.63，供冷单价为0.102元/千瓦时，节约电量1110.2万千瓦时，折3419.4吨标准煤，相当于减少碳排放9103.6吨。 | 未提供第三方检测报告，缺少专利证明材料。 | √ | × | √ | 已补充 | √pdf |  | 田
3 | 广州保利广场制冷机房改造项目 | 广州施杰节能科技有限公司 | 高效冷水机房全过程集成技术 | 暖通空调系统技术 | 广州市 | 2023-12-01 | 1、 冷却塔改造： 对项目冷却塔实施变频改造、变流量喷头更换，并拆除隔音降噪结构下方部分挡板改为进风百叶，显著提升散热性能。 2、智能控制系统升级：加装精准能效计量系统，实现实时环境参数采集，精准计量与能效/能耗数据分析（经热平衡校核，数据真实可靠）。引入智能控制算法，动态调节冷冻/冷却水温提升主机能效，按需调节水泵频率降低能耗，智能分析冷却塔最优逼近度以降低出水温度，实现系统级能效优化。 3、运维保障： 配套能效运维服务及客户端APP，实现运行实时监控与保障。 | 项目于2023年12月1日投入运行，至2025年4月1日，平均EER为4.87，节约电量183.4万千瓦时，折564.9吨标准煤，相当于减少碳排放1503.9吨。 | 未提供第三方检测报告，缺少专利证明材料。 | √ | × | √ | 已补充 | √pdf |  | 田
4 | 罗定微容电子水蓄冷中央空调改造项目 | 广东高腾能源科技有限公司 | 水蓄冷技术 | 暖通空调系统技术 | 云浮市 | 2024-10-01 | 在与A、B厂相邻的D厂新建一个蓄冷机房，蓄冷机房内新增2台2100RT蓄冷主机、3台冷却水泵、4台冷却塔、3台放冷直供水泵、3台蓄冷水泵及在机房旁新建一个蓄冷水罐，同时预留接口，连接后期D厂的蓄冷水罐。夜间电价谷段时段，蓄冷主机向水罐蓄冷，A、B厂各自的旧空调系统分别向A、B厂供冷；白天电价峰平段时段，蓄冷水罐向A厂、B厂旧空调系统放冷（优先峰段放冷）；当蓄冷罐冷量放完后，高效蓄冷主机直接向A厂、B厂旧空调系统供冷。 | 改造后空调系统能效提升显著，机房全年能效达到5.0以上。同时，通过蓄冷进行电量的移峰填谷，每年空调运行费用可节约525.3万元，相当于减少360.4吨二氧化碳排放量。 | 材料基本符合要求 | √广东微容电子科技股份有限公司反馈评价和结论 | √ | √ | √ | √pdf |  | 丁
5 | 深圳市思达仪表有限公司综合能源改造项目 | 深圳市思达仪表有限公司 | 能源管理平台、光伏光储一体化、重点用能设备智能化改造 | 能管平台技术 | 深圳市 | 2022-11-22 | 案例为深圳市思达仪表有限公司综合能源改造项目，承建单位为深圳弘星智联科技有限公司，改造前公司存在以下问题：一是能源结构单一，能耗大，碳排放量高；二是配电设备老化，缺乏能源负荷精细化管理手段，存在安全风险；三是空调设备老化，管理手段粗放，容易出现故障且存在能源浪费；四是园区照明采用荧光灯，能耗高亮度不足，只能固定时间开启；五是车辆混杂，新能源车充电位不足，电动自行车摆放无序，存在消防隐患；针对以上问题，案例采用新建智能光伏项目改善能源结构形式，对园区重点用能设备进行技术改造，搭建能源管理平台，对各系统进行数据监测，实时调控，绩效考核，全面实现精细化运营管理。 | 案例实施后，年度综合节省电力约170万千瓦时，折合约208吨标准煤，根据项目运行年限计算（以光伏组件使用年限为基准），碳减排总量超过18931吨。 | 案例由甲方单独申报，缺少专利材料，缺少建设方相关意见，无检测报告和使用评价，没有提供节能量证明材料，有简单的软件运行数据截图上显示部分数据 | ×由甲方单独申报 | ×（仅有国家级绿色工厂证书） | √ | 有软件、光伏项目， 有一些专利，已提供。说明已提供。 | √ |  | 丁
6 | 广州中医药大学校园水电节能监管系统建设 | 广州中医药大学、深圳北电仪表有限公司（联合申报） | 北电节能监管平台 | 能管平台技术 | 广州市 | 2024-09-01 | 根据学校的实际情况，学校的电表、水表只监测到楼宇的用能情况，对重点用能设备能耗情况无法了解，对变压器总线与楼栋总线的负荷情况没有监测。项目方进行“一个平台、八个系统”的改造建设，即：（1）建好“一个平台”， 即物联接入平台，通过物联接入平台做到通讯规约标准化、兼容多种物联网通讯技术，实现对项目所有物联网设备（包括电表、水表、路灯、智能硬件等）的统一管理，实现设备层监控管理一体化。通过能耗数据开放共享，实现节能监管。（2）搭建“八个系统”，在学校节能监管平台项目已完成了整个系统的顶层设计、网络资源分配及软件平台的基础上，搭建了“节能监管系统”、“物联网设备管理平台”、“配电房监控系统”、“宿舍安全用管理电系统”、“供水管网漏损监测系统”、“路灯控制系统”、“公共教室智慧能源管理系统”、“智慧能源小程序”。分别实现水电设备能耗数据后期对接统一管理、楼栋总表能耗状况的实时在线监控和设备智能化管理、学校公共用水的水压监测，终端数据信息实时查看。 | 基于节能监管平台采集能耗数据，改造后2024年10月-2025年4月总节能量119吨标准煤，总碳减排量289吨。 | 材料基本符合要求，案例为甲乙双方共同申报，未提供第三方检测报告。 | √已补充提供了甲方节能量确认说明 | × | √ | √ | √ | 需要打印同上 | 徐
7 | 深圳市新桥文化艺术中心典型近零碳排放建筑示范项目 | 深圳市紫衡技术有限公司 | 公共建筑综合能源智能管控技术 | 智能控制技术 | 深圳市 | 2024-02-01 | 搭建公共建筑能碳智能管控平台，空调系统集中智能控制（VRV系统），建设VRV多联机冷凝喷雾系统，及利用屋面建设355.35kWp分布式光伏发电系统。 | 改造后，项目综合节能率达到30.51%，节能量为32.78万千瓦时；项目外购电力由107.42万千瓦时下降为40.17万千瓦时，二氧化碳总减排量为290.93 吨，二氧化碳减排率达到62.60%，单位建筑面积年二氧化碳排放为6.67千克二氧化碳/平方米。。 | 材料基本符合要求 | × | √ | √ | √ | √pdf |  | 徐
8 | 康师傅集团方便面蒸箱节能专案-WSR-E节能技术应用 | 广东丰川节能科技有限公司 | 废热驱动的小温差薄膜蒸汽发生技术 | 余热利用技术 | 江门市 | 2023-06-01 | 1、利用“废热驱动的小温差薄膜蒸汽发生技术”（WSR节能技术），对方便面生产环节排放的废热进行利用，并进一步压缩升温后送至方便面蒸箱循环利用，实现方便面生产线蒸煮工序节能70%以上，全线20%左右的节能减碳效果； 2、主要改造内容：在方便面蒸箱、油炸的排烟出口分别配置蒸汽再生装置SRU和HRL，对排放废热进行利用；在蒸箱附近布置蒸汽压缩装置MVC，对由废热再生的蒸汽进行压缩，并通过管道送回蒸箱进汽分汽缸，对蒸箱进行供汽。 | 项目属于改造项目，采用WSR-E节能技术升级后实现生产线全线25%以上的能源成本节约，减少约20%的碳排放；对没有实施过节能措施的全新线，采用WSR-E节能技术配套后，对比原系统可实现20%以上的节能减碳和能源成本节约。 |  | √用户使用报告 |  | √ | √ | √ |  | 许
9 | 东莞市御花苑外国语学校食堂采用商用燃气灶具余热回收节能改造 | 中科顺安热能利用技术（东莞）有限公司 | 烟气余热回收的商用燃气节能炉灶技术 | 余热利用技术 | 东莞市 | 2022-08-15 | 学校厨房改造前，旧炉灶在使用过程中需人工点火，如工作人员操作不当易产生爆锅，传统炉灶烟道产生大量的高温烟气（一般为600℃左右）通过炉灶后烟道直接排入厨房，导致厨房室温较高，破坏了厨房的环境，长期在高温环境下作业，严重影响工作人员健康。旧炉灶风机功率大550瓦，噪音非常大，烟道偶尔会出现冒出火苗现象，存在一定的安全隐患。更换成4台带余热回收的1米燃气大锅灶、2台余热回收1000燃气储能汤桶后，余热回收炉灶火力大、效率高、风机功率只有70瓦，噪音小，炊事速度提升，余热回收炉灶自带电子点火系统和熄火保护，3C强制认证，安全有保障，同时炉灶利用烟气余热回收技术生产约55℃热水，然后把热水收集起来输送4吨容量保温水箱，供给炊事设备及洗碗机和热水器.蒸柜.洗菜池等使用，进一步缩短了炊事时间，提高了工作效率，让食材清洗更卫生，同时还降低厨房室内温度，让厨房工作环境更舒适。余热回收炉灶是采用物联网远程监控技术，随时掌握设备系统的运行状况与节能减排数据，通过电脑和手机应用，适合在公共厨房推广，有效实现绿色校园食堂建设。 | 项目改造投资少，年直接减少燃气量9400m³，余热回收年提供55℃热水1750t，替代加热用电79000kWh，减少燃气费4.4万元、减少用电4.4万元，全年节约费用8.8万元。年节能量30吨标准煤，年减排120吨CO₂。 | 材料基本符合要求 | √ | √ | √ | √ | √仅pdf |  | 许
10 | 中国电信河源分公司机房空调建设改造项目 | 珠海格力电器股份有限公司 | 制冷剂泵与压缩机耦合双循环节能技术 | 用能设备 | 河源市 | 2023-01-01 | 由传统的定频风冷机房空调改为全变频智能多循环机房空调，集成氟泵代替部分传统压缩机制冷；优化氟泵与压缩机协同控制策略同时增加自然冷源利用时长。搭载2套100kW氟泵机房空调，机组采用氟泵制冷技术，客户工况全年制冷能效可达15W/W。 | 根据第三方检测机构实测，全变频智能多循环机房空调改造项目可实现全年能效比达到15，同冷量测算全年耗电量约5.84万千瓦时/套。项目2套机组共节约32.12万千瓦时/年，年节能量102.8吨标准煤，减排二氧化碳235.38吨。 | 材料基本符合要求 | √ | ×仅有技术检测报告 | √ | √ | √ | 1 | 磊
11 | 中国联通华南数据中心低PUE云池机房建设 | 深圳市艾特网能技术有限公司 | “超高速悬浮多联热管系统”技术 | 数据中心技术 | 东莞市 | 2022-12-01 | 本项目总安装机柜200个，单机柜4kW，共计800kW，采用单台主机制冷量为240kW的超高速悬浮多联热管系统，按照使用房间模块化配置。本项目主机共采用6台，室内末端采用热管列间空调，共计60台，室内末端送/回风温度25/37℃，最大限度利用空调系统制冷性能。本项目技术架构采用交叉互备、均分带载技术架构，实现热备份供冷，可避免蒸发冷热管冷机空调系统出现单点故障，保证供冷的可靠性和持续性，项目建设交付周期为3个半月。 | 该改造项目的超高速悬浮多联热管系统，在项目地实测可实现全年能效比达7.8，以同冷量测算，年节约用电量154万千瓦时，节省标准煤约476吨/年，全年减少二氧化碳排放约1286吨。 | 材料基本符合要求 | √ | √ | √ | √ | √（补充了项目建设证） |  | 磊
12 | 珠海崇达电路技术有限公司高效中央空调系统 | 广东迪奥技术有限公司 | 融合AI的高效制冷机房及热湿分控中央空调节能技术 | 数据中心技术 | 珠海市 | 2024年2月 | 珠海崇达PCB板工厂高效中央空调建设项目，由广东迪奥技术有限公司实施。广东迪奥技术应用“融合AI的高效制冷机房及热湿分控中央空调节能技术”从双冷源热湿分控系统方案设计及优化、高效制冷机房AI智控平台设计及部署、高效制冷机房实施及调试全过程打造高效制冷机房系统。 | 案例项目实施后，经过运行数据验证，系统综合能效比达到6.5以上，并实现高效制冷机房无人值守，节约运行管理费用。 | 缺少用户评价或三方检测报告，缺少专利证明材料。 | 已补充 | × | √ | 已补充 |  |  | 磊
13 | 富力天域中心节能改造项目 | 粤城碳中和（广州）实业控股有限公司 | 中央空调负荷自适应AI节能技术 | 暖通空调系统技术 | 广州市 | 2023-12-01 | 针对超甲级写字楼（40层，6万平方米）的能耗监管、自控系统滞后、变频策略缺失等问题，项目实施方为应用单位提供一套中央空调智慧云控系统，含硬件与软件，并负责安装调试。设计专属电脑及手机 APP 监控界面，展示设备启停、电表读数，云端依环境调整运行策略。服务周期内系统持续优化迭代，可按应用单位要求调节性能与工况。系统能在数字化云控与原运行模式间自由切换，不与原设备系统冲突。 改造后，在满足用户需求下，实现设备工况最优。系统实时监控，异常即警报提示。安装变频器与计量器，实时采集数据。达成全自动数字化管理，取消人工抄表、巡逻。解决温度不均问题，特殊楼层可独立管控，一般楼层温度统一。老旧设备出现问题时，能及时预警、定位、溯源，维修及时透明。 | 根据富力天域中心2024年度能源消费统计，项目综合节能率达21.51%，可实现年节电34万-51万千瓦时（根据实际末端负荷需求波动）。同时，在满足用户运行体验的前提下，实现设备工况最优，达成全自动数字化管理，取消人工抄表、巡逻，实现特殊楼层可独立温度管控，及时对老旧用能设备形成预警、定位、溯源和指导维修更新。 | 材料基本符合要求，未提供第三方检测报告 | √ | × | √ | 4.14已补充电子版 | √ |  | 磊